Załącznik nr III/1 do SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje wstępne i ogólne wymagania Zamawiającego

Kontrakt 2: „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała”

Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 - ZIT  WrOF

Strzeszów, marzec 2017

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 51-114 Wisznia Mała, tel./fax 071 3128227; e-mail: pgk@wiszniamala.pl,

- NAZWA ZAMÓWIENIA:

Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała.

- WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

|  | Kod | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| Grupa: | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|  | 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| Klasa: | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
|  | 45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego |
|  | 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
|  | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| Kategoria: | 45252100-9 | Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków |
|  | 45252200-0 | Wyposażenie oczyszczalni ścieków |

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie", tj. wykonanie:

- projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- pełnego zakresu robót budowlanych i przewidzianych dla nich dostaw, zgodnie opracowanym projektem budowlanym i dokumentacją wykonawczą;

- Planowana inwestycja rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie ma na celu podnieść sprawność oczyszczania, zwiększyć przepustowość, umożliwić optymalizację prowadzenia procesów technologicznych oraz poprawić jakość oczyszczanych ścieków, doprowadzając do spełnienia wymaganych przepisami prawa parametrów.

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy pn. ,,Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała’’, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej III części SIWZ – OPZ;

- Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 - ZIT  WrOF.

- Kontrakt będzie wykonywany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę czwarte wydanie angielsko-polskie SIDIR.

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Istniejąca oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Strzeszów, na działce o numerze ewidencyjnym 436/1 obręb Strzeszów, gmina Wisznia Mała. Północną granicą działki jest droga powiatowa nr 1367D, wschodnią rów melioracyjny R-30, południową i zachodnią – pola uprawne.

Powierzchnia terenu wynosi 0,95 ha. Teren działki oczyszczalni ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 125 m x 75 m.

Planowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni mieścić się będzie w granicach działki.

- PARAMETRY PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- Bilans ilościowy ścieków

Łączna, docelowa ilość ścieków, doprowadzanych do rozbudowywanej                                 oczyszczalni ścieków wyniesie:

- Qdśr ~ 512 m3/d,

- Qdmax ~ 871 m3/d

- Qhmax ~ 53.3 m3/h

- Qhzmax ~ 81 m3/h

UWAGA: Do części mechanicznej należy uwzględnić chwilowe dodatkowe dopływy wód przypadkowych i infiltracyjnych w wysokości Qhmax~77 m3/h (Qmaxd=1300 m3/d). Po oczyszczeniu na części mechanicznej wszystkie dopływy powyżej Qdmax będą kierowane do projektowanego zbiornika wyrównawczego. Zbiornik ten będzie sukcesywnie opróżniany przy dopływach do części biologicznej mniejszych niż Qdmax.

- Bilans jakościowy ścieków dla okresu perspektywicznego

Sumaryczny ładunek zanieczyszczeń w ściekach, przy przyjęciu jednostkowych ładunków zanieczyszczeń, określonych jako wskaźnik BZT5 i zawiesin ogólnych, podanych w literaturze technicznej i wytycznych ATV, w okresie perspektywicznym prognozuje się na:

ŁBZT5 = ok. 357 kgO2/d

Łzaw = ok. 417 kg/d ( dla części mechanicznej max 937 kg/d )

Stężenia podstawowych wskaźników zanieczyszczeń:

SBZT5 = 697 gO2/m3, Szaw = 813 g/m3.

Dla okresu docelowego dla normalnych warunków Równoważna Liczba Mieszkańców wyniesie: RLMBZT5 = 5950

UWAGA: Szczegółowy bilans jakościowy i ilościowy ścieków dopływających do oczyszczalni w Strzeszowie dla okresu perspektywicznego został przestawiony w PFU.

- Wymagana efektywność procesu oczyszczania

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych (dla aglomeracji RLM od 2000 do 9999) powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800 wraz z późniejszymi zmianami).

UWAGA: - Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do odbiornika – istniejącym rowem melioracyjnym „R30”, a następnie do potoku Ława. - Pomimo braku wymogu badania azotu i fosforu według w/w Rozporządzenia, projektowana oczyszczalnia ścieków winna mieć możliwość oczyszczania ścieków na poziomie umożliwiającym spełnienie wielkości wskaźników jakościowych dla azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego tj.: azot ogólny 15 mgN/dm3, fosfor ogólny 2 mgP/dm3

- ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OBJĘTE ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ, WCHODZĄCE W ZAKRES ZADANIA:

- CZĘŚĆ MECHANICZNA – zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU)

- Rozbiórka istniejącej zlewni nieczystości płynnych i komory rozprężnej;

- Zmiana lokalizacji automatycznej stacji zlewnej;

- Budowa komory rozprężnej;

- Budowa drugiego ciągu oczyszczania mechanicznego z zastosowaniem sita zblokowanego z piaskownikiem;

- Remont istniejącego sita zblokowanego z piaskownikiem;

- Budowa nowej pompowni ścieków;

- Przebudowa istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownie osadów dowożonych z oczyszczalni przydomowych;

- Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności ok. 600m3.

- CZĘŚĆ BIOLOGICZNA – zgodnie z PFU

- Budowa dwóch ciągów komór osadu czynnego,

Całkowita pojemność czynna (2 ciągi):

- komory defosfatacji VDEF = min. 97,20 m3,

- komory denitryfikacji VDEN = min. 297,00 m3,

- komory nitryfikacji VNIT = min. 874,80 m3

- Budowa dwóch osadników podłużnych, poziomych ze zgarniaczem mechanicznym:

- osadniki o wymiarach min. 3.0m x 18,0m, prostokątne, żelbetowe o głębokości czynnej min.3.0m.

- Budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego zblokowanej z reaktorami biologicznymi i osadnikami wtórnymi;

- Przebudowa/rozbiórka istniejącej pompowni osadu;

- Budowa nowego koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych;

- Wylot do odbiornika (modernizacja).

- CZĘŚĆ OSADOWA – zgodnie z PFU

- Budowa tlenowej komory stabilizacji osadu ,,KTSO’’ posadowionej na fundamencie istniejącego bloku technologicznego;

- Modernizacja stacji odwadniania osadu

Ogólny zakres modernizacji:

- wymiana istniejącej prasy taśmowej do odwadniania osadów wraz instalacją,

- wymiana stacji polielektrolitu,

- budowa pełnej linii higienizacji i granulacji z silosem V=30m3,

- Budowa magazynu osadów odwodnionych (obiekt zadaszony).

- STACJA DMUCHAW, STACJA DOZOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH, MAGAZYN WAPNA – zgodnie z PFU

- Modernizacja istniejącej stacji dmuchaw;

Proponowane rozwiązanie: dmuchawa z zastosowanymi łożyskami powietrznymi                        i silnika synchronicznego prądu sinusoidalnego nowej generacji z zabudowanymi w wirniku magnesami trwałymi ziem rzadkich. Liczba dmuchaw objętych wymianą - 4 szt.;

- Modernizacja stacji dozowania środków chemicznych (w budynku technicznym);

- Przebudowa istniejącego magazynu wapna.

- BUDYNEK TECHNICZNY, BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA OSADU Z WIATĄ – zgodnie z PFU

- Przebudowa budynku technicznego

- Zestawienie pomieszczeń:

  - blok szatniowy z umywalnią, wc , jadalnia/pomieszczenia socjalne,

  - dyspozytornia, warsztat podręczny, punkt laboratoryjny,

  - pomieszczenie porządkowe, pralnia/suszarnia,

  - kotłownia, magazyn oleju,

  - pomieszczenie dozowania środków chemicznych,

  - pomieszczenie rozdzielni elektrycznej,

  - pomieszczenie agregatu prądotwórczego,

  - pomieszczenie dmuchaw.

- Termomodernizacja budynku:

- wymiana okien, drzwi związana z poszerzeniem otworów drzwiowych,

- zaślepienie starych i wykonanie nowych otworów okiennych i drzwiowych,

- zerwanie starych warstw ocieplenia w części starej budynku,

- ocieplenie ścian zewnętrznych,

- ocieplenie posadzek/wykonanie nowych warstw podłóg.

- Przebudowa budynku:

- rozbiórka istniejącego dachu z wykonaniem nowego przykrycia z płyt warstwowych,

- przebudowa pomieszczeń (rozbiórka niektórych istniejących ścian działowych, budowa nowych ścian w innej aranżacji przestrzeni),

- wykonanie nowych izolacji poziomych,

- wymiana elementów wykończenia, skucie nierównego podłożą wykonanie nowych warstw posadzek, wymiana wpustów posadzkowych wykonanie nowych spadków,

- naprawa nierówności, skucie istniejących wykładzin ceramicznych, wyrównanie podłoży, wykonanie nowych tynków, położenie płytek na posadzkach i ścianach,

- wymiana armatury technologicznej, grzewczej, sanitarnej.

- Budowa budynku stacji odwadniania osadu z wiatą

Występujące pomieszczenia:

- hala odwadniania osadu,

- magazyn wapna chlorowanego,

- magazyn smarów,

- garaż (przystosowany do garażowania dwóch pojazdów ciężarowych wyposażonych w urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji sanitarnej),

- wc.

- ZASILANIE, AUTOMATYKA I STEROWANIE – zgodnie z PFU

- Zasilanie

  - Rozdzielnica Główna RG

Z uwagi na zwiększoną moc rozdzielnica główna musi zostać wymieniona. Obciążeniowy prąd znamionowy nowej rozdzielnicy min In=400A. Nowa rozdzielnica główna winna zostać zainstalowana w nowym pomieszczeniu budynku technicznego. Przewiduje się rozdzielnicę szafową wolnostojącą.                        Z rozdzielnicy RG zasilane będą wszystkie urządzenia budynku technicznego, rozdzielnica budynku stacji odwadniania osadu, wszystkie szafy obiektowe                           i oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.

- Agregat prądotwórczy

Jako zasilanie rezerwowe należy zaprojektować zasilanie z agregatu prądotwórczego. Wstępnie dobrano agregat prądotwórczy stacjonarny 160kVA (128kW) ze startem automatycznym, w obudowie dźwiękochłonnej z szafą SZR. Agregat zabudowany będzie w przeznaczonym do tego celu, pomieszczeniu budynku technicznego.

- Instalacja elektryczna

Instalacja w istniejącym budynku technicznym, z uwagi na duży zakres modernizacji, musi zostać wykonana na nowo. Rozdzielnica główna oczyszczalni będzie nowa i zostanie zainstalowana w nowym pomieszczeniu. Obok rozdzielnicy głównej zabudowana zostanie szafa ze sterownikiem PLC do automatycznego sterowania procesem oczyszczania ścieków. Instalacja zasilająca i sterująca do urządzeń na obiekcie zostanie wykonana nowa. Przewiduje się częściową przebudowę oświetlenia terenu.

- Automatyka i Sterowanie

Oczyszczalnia winna być w pełni zautomatyzowana z możliwością wyboru trybu sterowania ręcznego.

Podstawowym zadaniem systemu automatyki i sterowania winno być wspomaganie obsługi technologicznej w zakresie:

- oddziaływania na proces technologiczny

- wizualizacji

- rejestracji stanów awaryjnych

- archiwizacji informacji o stanie procesu

- raportowania.

Projektuje się zastosowanie sterownika PLC do automatycznego sterowania pracą całej oczyszczalni. Sterownik zabudowany będzie w szafie zlokalizowanej przy rozdzielnicy głównej w budynku technicznym. W pomieszczeniu dyspozytorni przewidziany został komputer PC z oprogramowaniem oraz z monitorem i drukarką do monitorowania pracy urządzeń oczyszczalni, sterowania dyspozytorskiego                               i raportowania. Komputer będzie połączony ze sterownikiem interfejsem komunikacyjnym po którym będzie przesyłanie danych ze sterownika. Oczyszczalnia zostanie wyposażona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową parametrów procesu. Sygnały pomiarowe wprowadzone zostaną do sterownika i służyć będą do automatycznego prowadzenie procesu oczyszczania.

- DROGI, PLACE, CHODNIKI, OGRODZENIE, INSTALACJE – zgodnie z PFU

- SIECI SANITARNE, MIĘDZYOBIEKTOWE I TECHNOLOGICZNE – zgodnie z PFU

- WAGA SAMOCHODOWA NAJAZDOWA – zgodnie z PFU

Celem ważenia pojazdów z ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowych, należy                    przewidzieć budowę wagi samochodowej najazdowej.

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  – zgodnie z PFU

Przy projektowaniu oczyszczalni ścieków należy uwzględnić warunki lokalizacyjne dla obiektów sieciowych i zagospodarowania terenu oczyszczalni oraz należy zapewnić spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, polegające na budowie wodociągowej sieci przeciwpożarowej.

- WYPOSAŻENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  – zgodnie z PFU

W ramach zadania należy wyposażyć pomieszczenia budynku technicznego w urządzenia, meble oraz narzędzia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu w tym sprzęt laboratoryjny. Ponadto, wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni należy wyposażyć w instrukcje oraz artykuły BHP i ppoż.

- TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – zgodnie                                z PFU

Procesy oczyszczania ścieków winny być prowadzone w indywidualnie zaprojektowanych komorach osadu czynnego, z wydzieleniem komory defosfatacji i stref denitryfikacji                         i  nitryfikacji, z kompleksowym wyposażeniem technologicznym, pracującym pod pełną automatyką.

Ścieki, po procesach wstępnego, mechanicznego oczyszczania doprowadzane są do bloku biologicznego - dwóch ciągów komór osadu czynnego KOCZ, z których każdy ciąg składa się z wydzielonych komór - stref: defosfatacji (beztlenowej), denitryfikacji (niedotlenionej) i  nitryfikacji (tlenowej – napowietrzanej).

W strefie defosfatacji następuje usuwanie fosforu na drodze biologicznej, z możliwością wspomagania chemicznego. W celu utrzymania ścieków i osadu czynnego w stanie zawieszenia oraz zapewnienia ruchu ścieków, w komorze defosfatacji należy zamontować mieszadło. Do komory doprowadzony jest rurociąg tłoczny osadu recyrkulacji zewnętrznej z  pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego.                              W przypadku konieczności wspomagania procesu biologicznego np. usuwania fosforu procesem chemicznego strącania, należy wykorzystać istniejącą stację dozowania środków chemicznych.

Ścieki z komory defosfatacji dopływają do komory denitryfikacji, w której w warunkach niedotlenionych (wymagane stężenie tlenu powinno wynosić ≤ 0,5 gO2/m3), ale                            w obecności azotanów (i/lub azotynów), następuje stopniowa redukcja azotanów do azotu gazowego, który uwalniany jest do atmosfery. Do komory tej doprowadzane są ścieki wraz z osadem recyrkulacji wewnętrznej z komory nitryfikacji, a w celu wymieszania zawartości komory oraz wymuszenia ruchu ścieków i osadu zastosowano mieszadło.

Ścieki z komory denitryfikacji przepływają następnie do komory nitryfikacji gdzie następuje pierwsza faza biologicznego usuwania związków azotowych – dwustopniowy proces przemiany azotu amonowego w azotany. Pierwszy etap to przekształcenie azotu amonowego w azotyny, a następnie utlenianie azotynów do azotanów. W komorze nitryfikacji następuje głównie utlenianie związków organicznych – węgla.

W komorze tlenowej zainstalowane są ruszty napowietrzające ze stali nierdzewnej, wyposażone w dyfuzory, do których ze stacji dmuchaw dostarczane jest powietrze do  drobnopęcherzykowego napowietrzania. Wymagana ilość tlenu w komorze nitryfikacji powinna wynosić nie mniej niż 2 gO2/m3, a do regulacji ilości powietrza należy zastosować falowniki przy dmuchawach oraz przepustnice regulacyjne na rurociągach powietrza.

- WYMAGANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZE DLA URZADZEŃ I OBIEKTÓW

- Ogólne zestawienie wymagań materiałowych i urządzeń dla obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków (tj. armatura, orurowanie wyposażenia zbiornika przepompowni ścieków i osadów, wyposażenie komory osadu czynnego, osadniki wtórne, komora tlenowej stabilizacji osadów, itp.):

- konstrukcje betonowe obiektów technologicznych należy zaprojektować z materiałów o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od tych, które zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,

- piony tłoczne zbiornika przepompowni ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 1H18N9T (DIN 1.4541) o grubości ścianek min. 3 mm,

- wszystkie spoiny wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej,

- prowadnice rurowe pomp ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 1H18N9T (DIN 1.4541) o grubości ścianek min. 2 mm,

- wsporniki prowadnic ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (DIN 1.4301),

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (DIN 1.4301),

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcję podestu, drabinki oraz przewodów tłocznych ze stali kwasoodpornej,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- zasuwy nożowe ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (DIN 1.4301),

- pomiar poziomu ścieków w pompowniach z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej lub pomiaru radarowego,

- rury wentylacji nawiewnej i wywiewnej zbiornika przepompowni ze stali kwasoodpornej 0H18N9 (DIN 1.4301).

- balustrady, barierki ochronne oraz włazy obiektów technologicznych wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (DIN 1.4301),

- elementy stalowe obiektów mające bezpośredni kontakt ze ściekami należy wykonać ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 1H18N9T (DIN 1.4541),

- elementy stalowe obiektów nie mające bezpośredniego kontaktu ze ściekami lecz będące w obszarze ich oddziaływania, należy wykonać ze stali kwasoodpornej                      nie gorszej niż 0H18N9 (DIN 1.4301) - tj. balustrady, poręcze, itp.,

- obiekty budowlane mające bezpośredni kontakt ze ściekami wykonane z betonu hydrotechnicznego w klasie wytrzymałości min. C35/45,

- ściany wewnętrzne zbiorników przepompowni ścieków oraz osadów dowożonych i recyrkulowanych, a także komora rozprężna winny być zabezpieczone powłokami antykorozyjnymi, chemoodpornymi, np. żywice epoksydowe,

- obiekty technologiczne (tj.: pompownia ścieków, pompownia osadów, itp.) winny być wyposażone w pompy zatapialne do ścieków,

- pompy zainstalowane w pompowniach winny być opuszczana na stopę sprzęgającą lub kolano kołnierzowe ze stopą po dwóch prowadnicach rurowych.

- Szczegółowe wymagania materiałowe obiektów technologicznych, budynków, urządzeń, armatury, orurowania, automatyki, sterowania oraz wyposażenia oczyszczalni ścieków zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonawca celem prawidłowej realizacji zadania winien uwzględnić m.in. poniższe wymagania oraz zagadnienia:

### Zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość pracy rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w czasie realizacji Robót z wykorzystaniem urządzeń tymczasowych – np. zastępcza prasa osadu. Od dnia przekazania terenu robót, wykonawca jest odpowiedzialny za skład ścieków oczyszczonych i ponosić będzie kary za ewentualne przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków oczyszczonych.

W przypadku ingerencji w pracę istniejącego układu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami (np. czasowe wyłączenie, przełączenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) wykonawca każdorazowo uzgodni szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym.

### Zajęcie pasa drogowego

Roboty będą prowadzone w obrębie istniejącej oczyszczalni. W związku z czym nie wymagają one zajęcia pasa drogowego.

### Wycinka drzew

W związku z rozbudową oczyszczalni w zakresie zadania jest wycięcie  drzew zgodnie z inwentaryzacją zieleni, która została dołączona w Części informacyjnej PFU-3. Jeżeli w celu prawidłowej realizacji zadania wystąpi konieczność wycinki drzew niewskazanych w inwentaryzacji, wówczas Wykonawca wytnie i te drzewa i dopełni wszelkich formalności bez dodatkowego wynagrodzenia.

### Utylizacja materiałów

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdeponowana automatyka przepompowni ścieków, pompy zatapialne do ścieków, mieszadła oraz dmuchawy będą własnością Zamawiającego. Przed przystąpieniem do demontażu w/w urządzeń należy uzgodnić miejsce ich składowania i sposób demontażu z Zamawiającym.

### Wymagania dot. ochrony zabytków

Teren budowy nie jest objęty ochroną konserwatorską – zgodnie z rysunkiem w PFU-3. W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Jeżeli zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień, Wykonawca zapewni na swój koszt nadzór archeologiczny.

Do momentu uzyskania przez Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym składającym się z poniższej dokumentacji:

- PFU-1 Część opisowa

- PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

- PFU-3 Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego

UWAGA: - Wykonawca przy realizacji zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ winien uwzględnić również inne nie ujęte w rozdziale V, pkt. 3 elementy infrastruktury technicznej i zagadnienia, których przedstawienie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. - Szczegółowy opis technologii oczyszczania ścieków dla projektowanej Oczyszczalni ścieków przedstawia Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. - Wykonawca winien na czas rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków zapewnić kontenery socjalne dla obsługi (operatorów) oraz kierownika oczyszczalni ścieków. Kontenery winny być ogrzewane oraz wyposażone w szatnię odzieży brudnej i odzieży czystej, toaletę, prysznic, pomieszczenie socjalne oraz dyspozytornię. W dyspozytorni zostaną tymczasowo zamontowane istniejące stacje bazowe (komputery) do monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz stacji zlewnej. Ponadto, do kontenera winna być doprowadzona woda dla celów socjalno-bytowych. - Wykonawca winien zapewnić ciągły odbiór ścieków dopływających siecią kanalizacji sanitarnej oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi z obszaru gminy Wisznia Mała. - Wykonawca winien realizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie wpływały one negatywnie na procesy technologiczne oczyszczania ścieków przebudowywanej oczyszczalni oraz nie pogarszały wskaźników jakościowych ścieków oczyszczonych. - Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym w zakresie bieżącej obsługi przebudowywanej oczyszczalni ścieków. - Wymiary obiektów oraz wielkości parametrów hydraulicznych przedstawionych w PFU nie należy odczytywać jako wyłącznie wymaganych, są to wartości niezbędne i wyjściowe do projektowania, a w szczególności do określenia rzeczywistych wymiarów oraz pojemności czynnych niektórych projektowanych obiektów budowlanych tj. przepompownia ścieków, komora osadu czynnego, osadnik wtórny, komora tlenowej stabilizacji osadu, itp. W sytuacji, w której Wykonawca uzna konieczność zwiększania kubatury lub pojemności czynnych obiektów budowlanych, zleca się aby ich kubatura/pojemność została zwiększona poprzez zmianę ich wysokości. Wyjaśniamy, iż w przypadku zwiększenia powierzchni zabudowy projektowanych obiektów, może wystąpić konieczność pozyskania nowych decyzji, a w szczególności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. Wykonawca winien pozostawiać określone w PFU wielkości powierzchni zabudowy projektowanych obiektów budowlanych, a także ich lokalizację (zgodnie z Planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do PFU).

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Zamówienie obejmuje wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gmina Wisznia Mała", tj. wykonanie:

- projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. \w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;

- pełnego zakresu robót budowlanych i przewidzianych dla nich dostaw, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i dokumentacją wykonawczą;

- Ponadto, Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zadania będzie zobowiązany m.in. do:

  - uzyskania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - wykonania badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia,

  - uzyskania i aktualizacji wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych, opinii, zgód i decyzji niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, wraz z jego uzyskaniem dla Zamawiającego,

  - złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

  - opracowania wymaganych operatów wodnoprawnych i uzyskanie odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych,

  - uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, wraz z  opracowaniem odpowiednich dokumentów w razie konieczności ich sporządzenia oraz uzyskania,

  - uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

  - pozyskania wymaganych oświadczeń właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw oraz o warunkach przyłączenia do sieci,

  - uzyskania nowych zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą taki obowiązek, w tym uzgodnień z gestorami sieci,

  - opracowanie dokumentacji techniczno – rozruchowej, opracowania instrukcji tj.:

- instrukcja rozruchu w zakresie mechanicznym, technologicznym, elektrycznym, AKPiA oraz BHP w tym oznakowanie obiektu (np. progi, wyjścia ewakuacyjne) – 4 kpl.,

- instrukcja eksploatacji w zakresie technologicznym, elektrycznym, AKPiA, BHP – 4 kpl.,

- instrukcji stanowiskowych dla obsługi urządzeń.

  - opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowej realizacji zadania tj.:

  - projekt budowlany wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) spełniający wymogi przepisów Prawa Budowlanego i innych przepisów szczególnych – 4 kpl.,

  - projektów wykonawczych – 4 kpl.,

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 4 kpl.,

  - Kosztorys robót budowlanych – 4 kpl.,

  - dokumentacja geotechniczna – 4 kpl.

W/w projekty winny obejmować część budowlano-konstrukcyjną, elektryczną, automatykę, system telemetryczny oraz inne zagadnienia niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

- szkolenia dla pracowników zamawiającego w wymiarze min. 40 godzin.

- w przypadku wygaśnięcia ważności jakiegokolwiek uzgodnienia lub opinii, Wykonawca ponownie uzyska wymagane dokumenty.

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy wykona i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji zamówienia.

- OGÓLNE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

- Ogólne wymagania dokumentacji projektowej

- Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

- Zadanie inwestycyjne, które opisane będzie za pomocą niniejszej dokumentacji projektowej będzie dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 gospodarka wodno-ściekowa Poddziałanie 4.2.2 -ZIT WrOF.

- Uzgodnienia winny być dołączone do projektu budowlanego.

- Wykonane projekty i dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów i norm, a przede wszystkim:

- wszystkie wartości fizyczne i wymiary zostaną podane w jednostkach zgodnych                     z układem SI,

- cała dokumentacja zostanie sporządzona w państwowym układzie współrzędnych – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247).

- Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja projektowa winna składać się z następujących elementów:

- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- Specyfikacja Techniczna Warunków i Odbioru Robót (STWiORB),

- Kosztorys robót budowlanych,

- Dokumentacja geotechniczna

- Projekt Budowlany

Projekt budowlany należy opracować wg. obowiązujących przepisów formalno-prawnych (tj.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku) umożliwiających uzyskanie pozwolenia na  budowę i właściwy tryb prowadzenia wykonawstwa robót. Projekt winien zawierać część opisową, obliczeniową oraz rysunkową.

- Projekt Wykonawczy

- Projekt winien zawierać część opisową, obliczeniową oraz rysunkową.

- Projekt wykonawczy winien być wykonany w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizację robót budowlanych.

- Projekt winien uszczegóławiać rozwiązania w zakresie doboru materiałów, wymagań konstrukcyjno-jakościowych, technologii wykonywania robót budowlanych oraz technologii oczyszczania ścieków.

- Projekt wykonawczy winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku oraz innymi obowiązującymi przepisami.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

Specyfikację techniczną należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2013, poz.1129).

- Dokumentacja geotechniczna.

  - Dokumentacja geotechniczna winna być opracowana w takim zakresie szczegółowości, aby można było uzyskać dokładną informację o warunkach gruntowo–wodnych i  jakości gruntów.

  - Badania należy wykonać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- Ustawą Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2014, poz. 613 ze zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 1998, Nr 126, poz. 839).

- DECYZJIE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zamawiający posiada następujące decyzje:

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nr 24/2016 z dnia 20.09.2016 r.,

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nr RIOŚ.6220.11.6.2016 z dnia 11 lipca 2016 r.,

- decyzja nr OŚ-6226/17/2010 z dnia 05.11.2010 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego - ,,pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych i opadowych oraz wód roztopowych z terenu istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, gm. Wisznia Mała do rowu melioracyjnego R-30’’,

- decyzja nr OŚRiL.6341.35.2013 z dnia 27.06.2013 r. wydana przez Starostę Trzebnickiego przenosząca decyzje nr OŚ-6226/17/2010 z dnia 05.11.2010 r. na PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej.

W/w decyzje stanowią integralną część FPU.

UWAGA - Wykonawca powinien opracować operaty wodnoprawne i uzyskać odpowiednie pozwolenia wodnoprawne. - Pozwolenie wodnoprawne winno zostać uzyskane na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego R-30. - Wody opadowe i roztopowe z placu ,,terenu czystego’’ oczyszczalni ścieków winny zostać odprowadzone bezpośrednio do odbiornika – rowu R-30. - Wykonawca powinien wystąpić o nowe warunki zasilania dla projektowanej oczyszczalni ścieków. Wielkość mocy przyłączeniowej należy zwiększyć z 38kW na ok. 150kW (wielkość szacowana). Wykonawca przed wystąpieniem o nowe warunki zasilania winien obliczyć rzeczywistą wielkość mocy przyłączeniowej dla projektowanej oczyszczalni. - Z uwagi na zwiększenie mocy przyłączeniowej dla projektowanej oczyszczalni ścieków, wewnętrzna linia zasilająca musi zostać przebudowana.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami (Dz. U.2013.1409)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o  oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2007.158.1105)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i  trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004.198.2043)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2003.121.1137)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 zmieniające rozporządzenie w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 04.109.1156)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430)

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2013,poz.260)

- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz.1232 z późniejszymi zmianami)

- Prawo Wodne (Dz. U. 2012 poz.145 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006.137.984)

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2006.123.858)

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i  wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 99.45.454)

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012 poz. 1247)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 95.25.133)

- Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2002.169.1386)

- PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Terminy ogólne.

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-ISO 3898:2002 Podstawy projektowania konstrukcji – Oznaczenia - Symbole ogólne.

- Opis Przedmiotu Zamówienia RIOŚ-271/28/2014

- PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań.

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji

- PN-ISO 11091:2001 Rysunek budowlany

Załączniki:

- Program Funkcjonalno-Użytkowy