PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:    BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU:			      XXVI

BRANŻA:					     sanitarna

NR GEODEZYJNY DZIAŁKI:		     100/4 AM-1, 137 AM-1

obręb ewid. Szymanów 0014							           jedn. ewid. Wisznia Mała 022004_2

Adres inwestycji:				     ul. Parkowa, ul. Lotnicza

51-180 Szymanów

INWESTOR:					     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

sp. z o. o. w Wiszni Małej

ul. Lipowa 15,

Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała

| funkcja | imię i nazwisko | specjalność | numer uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | mgr inż. Dawid Olejnik | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | WKP/0163/PWOS/16 |  |

Egzemplarz nr: 4 z 4

Rawicz, dnia 09.09.2022r.

SPIS TREŚCI

1. STRONA TYTUŁOWA 								  	 str. 1

2. SPIS TREŚCI											 str. 2

3. OPIS TECHNICZNY										 str. 3-8

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ							 str. 9-10

- 5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- RYS. NR 1 –PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				 str. 11

- RYS. NR 2- PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ					         str. 12

- RYS. NR 3- SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW					 str. 13

- RYS. NR 4- PROFIL POPRZECZNY PRZEZ WYKOP ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW  str. 14

- RYS. NR 5- PROWADZENIE RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OSŁONOWEJ          str. 15

6. ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA								   str. 16

Zał. 2. ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA							   str. 17

- Zał. 3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA								   str. 18

Zał. 4. WARUNKI TECHNICZNE PGK SP. Z O. O. 						   str. 19

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,

- normy i normatywy techniczne projektowania,

- warunki techniczne PGK w Wiszni Małej  nr 319/WSW/6029/ /2020 z dnia 18.10.2021r.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa sytuacyjna do celów projektowych  1:500

- Wizja lokalna w terenie

- 2. ZAKRES I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Parkowej i w ul. Lotniczej w m. Szymanów, gm. Wisznia Mała. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 dz.110. Długość projektowanego odcinka sieci wynosi l=36,20 m. Sieć zaprojektowano w pasie drogowym drogi powiatowej dz. nr ewid. 100/4 AM-1 oraz drogi wewnętrznej ul. Parkowa dz. nr ewid. 137 AM-1 obręb ewidencyjny: 0014 Szymanów, działki te stanowią odpowiednio własność powiatu trzebnickiego (dz. 100/4) oraz Gminy Wisznia Mała (dz. 137).

Opracowanie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami branżowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego budowy ww. sieci w zakresie niezbędnym do jej realizacji.

- 3. CHARAKTERYSTYKA TERENU.

Dla działek 100/4 AM-1 oraz 137 AM-1 obręb ewidencyjny: 0014 Szymanów został opracowany plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr uchwała nr VI/XXXV/303/13 rady gminy Wisznia Mała z dnia 25 września 2013r.). Na terenie projektowanego odcinka sieci dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ukształtowanie terenu lekko pochyłe, rzędna terenu na obszarze opracowania kształtuje się od rzędnej 115,31 m n.p.m. do 115,43m n.p.m.

- 4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Obraz warunków gruntowo – wodnych został przedstawiony w dokumentacji geotechniczn  ej (dostarczonej wraz z całą dokumentacją techniczną do inwestora), opracowanej przez firmę  GEO-AQUA z Kobylnicy. Z dokumentacji geotechnicznej wynika iż teren badań charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi. W styczniu 2022r. podczas wykonywania odwiertów, do głębokości 2,0 m p.p.t stwierdzono występowanie zwierciadła wód podziemnych (poziom nawiercony) o rzędnej 113,95 m p.p.t oraz 114,15 m p.p.t (poziom ustabilizowany). Projektowany odcinek sieci wodociągowej w prostych warunkach gruntowych zakwalifikować można do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r.

5.  DANE DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W rejonie planowanej inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W związku z powyższym w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i oraz dróg pożarowych zachodzi konieczność zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. Najbliższy hydrant znajduje się na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Parkowej ok. 3,0 m od projektowanej inwestycji.

- 6. OPIS PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA.

Projektowany odcinek sieci stanowił będzie połączenie dwóch istniejących sieci wodociągowych wykonanych z rur PVC.

Miejsce włączenia proj. sieci wodociągowej w dz. 100/4 AM-1  obręb Szymanów (węzeł W1) należy wykonać poprzez trójnik kołnierzowy DN100/100/100 wraz z trzema zasuwami odcinającymi. Połączenie z istniejącym rurociągiem PVC dz.110mm wykonać z zastosowaniem króćców jednokołnierzowych  FW DN100 i nasuwek kielichowych do rur PVC110. Na odgałęzieniu trójnika zamontować należy zasuwę kołnierzową DN100. Połączenie kołnierza projektowanej zasuwy i projektowanego rurociągu wykonać z zastosowaniem tulei kołnierzowej PEHD z luźnym kołnierzem ocynkowanym DN100/dz.110mm. Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PEHD PE100 SDR17 PN10 dz.110 mm.

Miejsce włączenia proj. sieci wodociągowej w dz. 137 AM-1 obręb Szymanów (węzeł W3) wykonać poprzez trójnik kołnierzowy DN80/80/80. Na połączeniu z istniejącą siecią wodociągową oraz odgałęzieniu trójnika zamontować należy króćce jednokołnierzowe FW DN80 i nasuwki kielichowe do rur z PVC90. Odgałęzienie trójnika połączyć z podejściem do istniejącego hydrantu DN80. Za trójnikiem zamontować należy zasuwę odcinająca kołnierzową Dn80 a za nią zwężkę dwukołnierzową DN100/80. Połączenie kołnierza projektowanej zwężki i projektowanego rurociągu wykonać z zastosowaniem tulei kołnierzowej PEHD z luźnym kołnierzem ocynkowanym DN100/dz.110mm.

Projektowany wodociąg łączyć należy za pomocą zgrzewania czołowego. Schematy montażowe węzłów oraz lokalizację przewodów projektowanego wodociągu pokazano na załączonych do projektu rysunkach.

Wszystkie kształtki i łączniki oraz zasuwy montować z żeliwa sferoidalnego  min. GJS-400 emaliowanego wewnątrz i na zewnątrz. Uszczelnienie zasuw bezdławikowe z miękko uszczelnionym klinem z elastomerów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Na każdej zasuwie zamontować należy przedłużenie teleskopowe zakończone żeliwnymi skrzynkami zasuwowymi typu średniego. Skrzynki zasuwowe osadzić należy na żelbetowych pierścieniach odciążających z betonu C20/25 w celu zabezpieczenia przed osiadaniem. Na terenie nieutwardzonym i w drogach gruntowych skrzynki zasuwowe należy zabezpieczyć przed przesunięciem płytą betonową o wymiarach 50x50 cm.

Zasuwy należy oznaczyć przy pomocy tabliczki z domiarami umieszczonej w pobliżu zasuwy na ogrodzeniu lub słupku stalowym.

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, stosowane w połączeniach kołnierzowych tj. na kołnierzach luźnych, na łączeniach z hydrantami, itp. powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej DIN 1.4301.

Wszystkie materiały stosowane przy budowie sieci wodociągowej muszą być dopuszczone do stosowania na rurociągach wody pitnej. Dopuszczenia muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami tj.: atesty higieniczne PZH, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

6.1. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty należy rozpocząć od  wytyczenia trasy wodociągu. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej prace należy wykonywać mechanicznie i ręcznie lokalizując istniejącą sieć w celu uniknięcia uszkodzenia rurociągu.

Wykopy pod wodociąg wykonać należy sposobem mechanicznym oraz częściowo ręcznym (skrzyżowania z uzbrojeniem terenu, rozkopy węzłów połączeniowych, pogłębianie wykopu dla fundamentowania rur). Projektuje się wykopy szerokoprzestrzenne oraz wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopu. Głębokość wykonania wykopu jak pokazano na profilu sieci. Głębokość posadowienia rurociągu wynika z ukształtowania terenu oraz posadowienia istniejącego uzbrojenia. Ziemię z wykopów składować w odległości 1,0m od wykopu. Dno wykopu należy wyrównać i pogłębić nadając mu krzywiznę rury. W pobliżu prawdopodobnego przebiegu istniejącego uzbrojenia praca wykonywać „z rozpoznaniem”, odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć stosując konstrukcje podtrzymujące.

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Zgodnie z Instrukcją stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokość wykopu pod rury o średnicy do 315 mm winna wynosić 0,85-1,15 m. W strefie wysokich wód gruntowych wykopy należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, odeskowane i rozparte. Ściany wykopów pionowych powinny być zabezpieczone przed usuwaniem się ziemi, za pomocą szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa się z desek z drewna o grubości 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór. Możliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów obudowy systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu przez odeskowanie oraz zapewnić możliwość wykonania robót na sucho tzn. w wykopie należycie odwodnionym. Należy liczyć się z powstaniem w trakcie odwadniania rozluźnienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza ścian wykopu. Należy więc zapewnić bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej części umocnienia.

Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypka oraz obsypka do wysokości 30 cm ponad wierzch rury) należy wykonać z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona w procencie co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej (nigdy nie mniejszym).

Należy zwracać szczególną uwagę na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było kamieni lub innych ciężkich przedmiotów, które mogłyby uszkodzić rury. Na obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje się wykonywanie wykopów skarpowych bez obudowy, z obudową szczelną w strefie kanałowej.

Przy zasypkach mechanicznych należy uprzednio ręcznie obsypać rurę warstwą piasku grubości 10 cm. Pozostałą część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (97% stanu pierwotnego). Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypywanie wykopu należy wykonać po dokonaniu prób ciśnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

Wymagane odległości przy prowadzeniu sieci wodociągowej:

Odległość skrajni przewodów sieci wodociągowych od urządzeń podziemnych i naziemnych powinna wynosić:

- od kabli elektroenergetycznych 0.80 m (w miejscu skrzyżowań na kabel nałożyć rurę ochronną)

- od kabli telefonicznych 0.50 m (w miejscu skrzyżowań na kabel nałożyć rurę ochronną)

- od przewodów kanalizacyjnych 1,0 m

- od pasa drzew 2.0 m

- od słupów oświetleniowych, telekomunikacyjnych 2,0 m

- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych 2,0 m

- od ogrodzeń 1,5 m

- od gazociągów średniego ciśnienia 1,5 m

6.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW

Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawu igłofiltrów.

Poziom wody gruntowej należy utrzymywać na założonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania rurociągu. Zaprzestanie pompowania może nastąpić dopiero po przykryciu rurociągu. Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzględnić możliwość podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg badań.

Wykonawca w zależności od rzeczywistych warunków może przyjąć inną technologię odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania robót ziemnych.

6.3. RURY OCHRONNE

Przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej projektowanym wodociągiem, pomiędzy  węzłem W1 – W2 należy wykonać zgodnie z decyzjami i uzgodnieniami zarządcy drogi. Zaprojektowano przejście metodą bezwykopową ( przewiert sterowalny) bez naruszania konstrukcji jezdni w rurze ochronnej na głębokości min. 1,40m licząc od wierzchu rury osłonowej do niwelety jezdni. Rury ochronne wykonać z rur PEHD PE100RC PN10. Montaż rury przewodowej w rurze ochronnej PEHD PE100RC SDR11 PN10 DN200x18,2 wykonać na płozach dystansowych typu BR15 rozmieszczonych co 1,5m, na początku i na końcu przepustu zamontować po dwa obwody płóz. Końce rury osłonowej zabezpieczyć manszetami typu N z materiału EPDM.

6.4. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach, zmianach kierunku) oraz pod zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy C12/15 izolując go od przewodu folią lub dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej -do rzędnej spodu bloku -wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą PN-81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego.

6.5. OZNAKOWANIE WODOCIĄGU

Trasę sieci wodociągowej należy oznakować lokalizacyjną taśmą ostrzegawczą montowaną ok. 30 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociągowej powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN –B-09700.

Oznakowanie wodocągu wykonać  zgodnie z PN-86/B-09700 stosując typowe tabliczki informacyjne montując je w widocznych miejscach.

6.6. PRÓBY I DEZYNFEKCJA

Przed przekazaniem rurociągu do użytku należy przeprowadzić próbę szczelności (ciśnieniową- hydrauliczną). Szczegółowe wymagania odnośnie szczelności rurociągu zawarte są w normie PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

Próbę przeprowadza się po zasypaniu warstwy ochronnej. Jest to warstwa przykrywająca przewód, grubości 30 cm i zabezpieczająca go przed poruszeniem się w trakcie próby szczelności. Złącza rur powinny zostać odkryte, aby łatwiej było wykryć nieszczelności. W czasie próby szczelności sieć wodociągową należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Próby ciśnieniowe przeprowadza się w odcinkach 200m.

Wg. normy PN-EN 805:2002 próbę szczelności przeprowadzamy w trzech etapach:

a) próbę wstępną przy zastosowaniu ciśnienia roboczego – 6 bar. Czas trwania próby 24 h.

b) próbę spadku ciśnienia przy ciśnieniu próbnym – 10 bar

c) główną próbę ciśnieniową przy ciśnieniu próbnym – 10 bar metodą ubytku wody.

Czynnikiem wykorzystanym do prób jest woda pitna wodociągowa.

- Próbę wstępną przeprowadzamy po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niż 2 godziny po zakończeniu napełniania wodą.

- Próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową przeprowadzamy metodą ubytku wody, a czas przeprowadzania tych prób wynosi po 0,5 godziny.

Podczas prowadzenia próby należy w sposób ciągły w czasie rejestrować zmiany temperatury i ciśnienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej próbie szczelności należy:

- przepłukać przewód czysta wodą pod ciśnieniem i prędkością umożliwiającą usunięcie wszystkich zanieczyszczeń w przewodzie

- zdezynfekować chlorowym roztworem wodnym w ilości co najmniej 50 mg Cl/dm3 w czasie 24 godzin

- ponownie wypłukać przewód

- poddać wodę badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Dezynfekcję uznaje się za zakończoną jeżeli próbki wody pobrane z sieci i zbadane przez stacje epidemiologiczną potwierdzą przydatność do spożycia

- 6.7. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU

Projektowany odcinek sieci krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem terenu pokazanym na mapie projektowej i profilu sieci

Przy skrzyżowaniach projektowanego rurociągu z istniejącym uzbrojeniem roboty prowadzić należy ręcznie. Odkryte uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć na kable założyć rury ochronne dwudzielne.

Przy robotach ziemnych należy zachować szczególną ostrożność, prace należy prowadzić tak aby uniknąć uszkodzenia istniejącego uzbrojenia.

Lokalizacje uzbrojenia w terenie należy ustalić przy pomocy wiadomości uzyskanych od właściciela uzbrojenia oraz próbnych przekopów wykonywanych ręcznie ze szczególną starannością i pod nadzorem właściwych służb.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie uwarunkowań dołączonych do protokołu z posiedzenia narady koordynacyjnej.

Wykonując sieć w pasie drogowymi należy stosować się do wytycznych zawartych w zezwoleniu  zarządcy drogi.

W przypadku natrafienia w czasie robót budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie lub wystąpienia kolizji należy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania.

Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robót instalacyjnych, norm branżowych i wytycznych producentów. Przy wykonywaniu robót należy ściśle przestrzegać warunków i przepisów BHP.

W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy zachować odległości normatywne.

Po zakończeniu prac należy przywrócić nawierzchnię pasa drogowego do stanu pierwotnego. Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75z późn. zm.

- 7. OPIS PRAC GEODEZYJNYCH W TRAKCIE I PO WYKONANIU ROBÓT

- Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy dokonać wytyczenia trasy projektowanej sieci przez uprawnionego geodetę. W tym celu wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne przed ich rozpoczęciem właściwemu miejscowo staroście. W pierwszej kolejności geodeta opracowuje dane niezbędne do wytyczenia, takie jak punkty załamania trasy, studzienki, hydranty sieci oraz przecięcia nowo budowanej infrastruktury z istniejącymi mediami. Następnie oznaczyć (np. przy pomocy palików drewnianych malowanych specjalną fluorescencyjną farbą budowlaną)  należy  przebieg trasy sieci, przyłączy i kolizji na gruncie. Ostatnim etapem tyczenia jest sporządzenie szkicu tyczenia, na którym zaznacza się domiary do trwałych punktów terenowych i przekazuje wykonawcy do realizacji.

Przed rozpoczęciem prac montażowych należy dokonać geodezyjnych pomiarów lokalizacji istniejącego uzbrojenia. W przypadku zauważonych rozbieżności z danymi posadowienia przyjętymi w dokumentacji należy je skoordynować pod nadzorem Inspektora nadzoru oraz przyszłego użytkownika sieci. Właściwe dane nanieść w dokumentacji powykonawczej. Po wykonaniu sieci, a przed zasypaniem wykopu  rurociąg należy zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę. Mapki inwentaryzacyjne dostarczyć do inwestora  oraz do Ośrodka Geodezji w właściwym miejscowo starostwie.

Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji zadania powinny być zaakceptowane przez projektanta sieci.

- 8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i z odbioru końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonaną sieć.

Projektowane sieci w stanie odkrytym (przed zasypaniem) podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela PGK sp. z o.o. w  Wiszni Małej.

- 9. UWAGI KOŃCOWE.

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących i naniesionych na planie sytuacyjnym względnie brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przy realizacji robót należy uwzględnić warunki zawarte w decyzjach zezwalających na lokalizacje infrastruktury technicznej w poszczególnych działkach.

W przypadku natrafienia w czasie robót budowlanych na niezinwentaryzowane uzbrojenie lub wystąpienia kolizji należy przy udziale nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania. Wykopy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami bhp. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robót instalacyjnych, norm branżowych i wytycznych producentów. Przy wykonywaniu robót należy ściśle przestrzegać warunków i przepisów BHP. W przypadku kolizji projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem należy zachować odległości normatywne. Po zakończeniu prac należy przywrócić nawierzchnię pasa drogowego do stanu pierwotnego. Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r., Dz.U. z 15.06.2002 r. nr 75z późn. zm.

10. WPŁYW INWESTYCJI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Projektowany odcinek sieci wodociągowej w myśl przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.09.11.2010. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.)  nie jest zaliczany do żadnej grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z przepisem §3.ust.l. pkt. 68  ww. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”. Projektowana sieć wodociągowa nie zalicza się do ww. obiektów, ponieważ będzie siecią rozdzielczą.

Prace budowlane prowadzić w sposób wykluczający zanieczyszczenia wód gruntowych wyciekiem z niesprawnych technicznie maszyn i urządzeń budowlanych.

Celem zabezpieczenia przed hałasem należy ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do pory dziennej.

Odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu. Inne odpady np. żużel, asfalt należy magazynować na wydzielonym terenie i przekazać do unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór odpadów i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew oraz w odległości równej zasięgowi ich koron należy prowadzić sposobem ręcznym.

Projektowana budowa odcinka sieci wodociągowej nie stanowi zagrożenia dla otoczenia i środowiska naturalnego.

OPRACOWAŁ:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:    BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU:				XXVI

BRANŻA:					sanitarna

NR GEODEZYJNY DZIAŁKI:		       100/4 AM-1, 137 AM-1

obręb ewid. Szymanów 0014							          		jedn. ewid. Wisznia Mała 022004_2

ADRES INWESTYCJI:				ul. Parkowa, ul. Lotnicza

51-180 Szymanów

INWESTOR:					Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

sp. z o.o. w Wiszni Małej

ul. Lipowa 15, Strzeszów

55-114 Wisznia Mała

Zakres robót:

Realizacja obejmuje wykonanie odcinaka sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 dz.110 w

ul. Parkowej oraz w ul. Lotniczej w m. Szymanów gm. Wisznia Mała. Inwestycja realizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej dz. 100/4AM-1 oraz drogi wewnętrznej dz. 137 AM-1 obręb 0014 Szymanów. Długość projektowanej sieci wynosi l=36,20m.

- - Uzyskanie zgody na prowadzenie prac w drodze wewnętrznej i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych

- Wykopy próbne i odkrywki uzbrojenia terenu

- wytyczenie przebiegu sieci wodociągowej

- roboty ziemne do głębokości ok. 1.7 m

- montaż sieci w wykopie

- zasypanie wykopu i utwardzenie gruntu

Wykaz istniejących i projektowanych obiektów budowlanych:

Występują obiekty budowlane w obszarze inwestycji: budynki mieszkalne oraz towarzyszące, uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć gazowa,  sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna wraz z przyłączami,

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Według rozpoznania terenu inwestycyjnego, technicznego uzbrojenia terenu oraz trasy wykonywanych rurociągów powyższych elementów nie ma.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych.

Realizacja robót budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu wymaga wykonania: prac ziemnych, podłączenia do rurociągów „ sieciowych” i robót montażowych na sieci.

Przy zachowaniu wymogów BHP, wykonywaniu robót według norm branżowych i instrukcji montażu wystąpienie zagrożenia jest bardzo małe, a jego skala jest niewielka. Należy jednak zaznaczyć, że prowadząc roboty ziemne niezgodnie z przepisami (normami) można spowodować obsunięcia i oberwania gruntu, spowodować uszkodzenie uzbrojenia terenu. Przy robotach montażowych obejmujących połączenie z istniejącymi, czynnym rurociągiem może wystąpić zagrożenie sanitarne.

Miejsce wystąpienia zagrożeń lokalizuje mapa projektowa.

Czas wystąpienia zagrożenia – termin realizacji robót

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególni niebezpiecznych.

Instruktaż powinien obejmować przypomnienie podstawowych wymogów BHP, w szczególności przy wykonywaniu:

- Wykonania podłączenia do istniejącego rurociągu

- Prowadzenia prac ziemnych: wykonanie odkrywek uzbrojenia terenu, wskazanie sposobu wykonania umocnienia ścian wykopu oraz jego rozbiórki, prowadzenie prawidłowego wykopu, składowania gruntu z wykopu na odkładzie, zasypanie wykopu oraz obsługa sprzętu zagęszczarek.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Realizacja robót w powyżej wymienionych strefach lub w ich sąsiedztwie wymaga prowadzenia prac budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywania ich według norm branżowych i obowiązujących instrukcji montażu.

Konieczne jest:

- Uzgodnienie ze służbami eksploatacyjnymi sieci terminu wykonania podłączenia

- Prowadzenie prac ziemnych w technologii projektu: wykop skarpowy, umocnienie ścian wykopów z rozporami, wejście i wyjście z wykopu drabinami, składowanie gruntu z wykopu min. 1,0m od wykopu, lokalizacja uzbrojenia terenu przekopami próbnymi

- Wykonywanie robót przygotowawczych na zewnątrz wykopu

Uwagi końcowe:

- Podczas realizacji robót należy zachować wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy

- Przyjąć wskazania niniejszej informacji do stosowania w czasie realizacji budowy

- Z uwagi na mały zakres i stopień trudności robót, opis ich realizacji w projekcie oraz wskazane w niniejszej informacji aspekty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie przedstawia się planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane  kierownik budowy ma obowiązek sporządzić przed rozpoczęciem budowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

OPRACOWAŁ: