l.dz. 935/2017 Strzeszów, 29.09.2017 r.

**DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH**

**UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: przetargu niegraniczonego na roboty pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała- Etap IA Psary wschodnie, Etap IB Psary zachodnie, Etap IC- etap IV Przepompownia ścieków PP-1.”. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 7/ZP/2017

W ww. postępowaniu Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej otrzymał od Wykonawcy w dniu 21 września 2017 pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zgodnie z §38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

*Czy Zamawiający dopuszcza realizację w wykopie otwartym części/całości odcinków zaprojektowanych przewiertem rurą PP-HM?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza realizacji w wykopie otwartym odcinków zaprojektowanych przewiertem rurą PP-HM.

Pytanie nr 2:

*W zestawieniu studni zapuszczanych brakuje odcinków kanalizacji Kp-3, Kp-3.1 przewidzianych do realizacji metodą bezwykopową (wg planu sytuacyjnego) czy Zamawiający dopuszcza realizację tych kanałów w wykopie otwartym?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza realizacji kanałów KP-3, KP-3.1 w wykopie otwartym i wyjaśnia, że studnie na kanałach KP-3, KP-3.1 należy wykonać jako studnie zapuszczane. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza skorygowane rysunki:

ETAP IA Psary Wschodnie – Projekt wykonawczy - Rys. K-01 „Studnie przewiertowe zapuszczane – zestawienie elementów”

ETAP IB Psary Zachodnie – Projekt wykonawczy

- Rys. K-01 „Studnie przewiertowe zapuszczane – zestawienie elementów”

- Rys. K-02 „Przewierty i przejścia – zestawienie elementów”

Pytanie nr 3:

*Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur PP-HM na rury kamionkowe?*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na powyższe pytanie udzielono w dniu 31.08.2017r. (odpowiedź na Pytanie nr 1 i 2)

Pytanie nr 4:

*Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przewiertów pod drogami rurami PP-HM bez stalowych rur osłonowych?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przewiertów pod drogami rurami PP-HM bez stalowych rur osłonowych. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie   
z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 5:

*Czy rurociągi tłoczne mają zostać zrealizowane w wykopie otwartym?*

Odpowiedź:

Rurociągi tłoczne kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6:

*W zestawieniu materiałowym oraz schematach elektrycznych występuje 9 kompletów skrzynek sterowania lokalnego, brak ich lokalizacji oraz brak wzmianki w projektach, w związku z powyższym prosimy o udostępnienie schematu sterowania uwzględniającego powyższe skrzynki.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dokumentacji projektowej Etap\_IC\_Etap\_IV\_Przepompownia Główna\_PP-1/2\_Projekt wykonawczy/PW\_Instalacje elektryczne i automatyka/Część opisowa/Wykaz materiałów.pdf na str. 4 za pozycją 50 błędnie wskazano liczbę skrzynek sterowania lokalnego.

Jest: „S1-skrzynka sterowania lokalnego-9kpl”

Powinno być: „S1-skrzynka sterowania lokalnego-1kpl”

*Pytanie nr 7:*

*Na kilku profilach występują rury osłonowe stalowe na rurociągach wykonywanych metodą bezwykopową (np. między studniami S1.73-S1.74 KP-1.5.1 Psary zachodnie - rura osłonowa 406x10 L=5m na rurociągu PPHM DN200) Prosimy o wyjaśnienie czy wspomniane rury są w zakresie wyceny - jeśli tak prosimy o podanie sposobu ich zainstalowania na rurociągu.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odstępuje od konieczności zastosowania rur osłonowych na niżej wymienionych odcinkach kanałów sanitarnych wykonanych metodą bezwykopową:

Psary Wschodnie:

kanał KP-8 na odcinku S8.6-S8.7, S8.7-S8.8 (Rys. T-26 PW)

kanał KP-1.6 na odcinku S1.39-S1.40 (Rys. T-10 PW)

Psary Zachodnie:

kanał KP-1.5.1 na odcinku S1.73-S1.74 (Rys. T-14 PW)

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w dokumentacji projektowej Psary Wschodnie ETAP IA/3\_Projekt Wykonawczy pojawiła się rozbieżność pomiędzy rysunkami T-06 i T-27, dotycząca długości rury osłonowej zaprojektowanej na kanale KP-8 na odcinku S8.15-S8.16. Zamawiający informuje, że na przedmiotowym odcinku kanału sanitarnego należy zastosować rurę osłonową Ø273,0x8,0; L=33,8 m, zgodnie z PZT (Rys. T-06 PW).

W ślad za powyższymi zmianami, Zamawiający zamieszcza skorygowane profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej:

Psary Wschodnie ETAP IA: Rys. T-26, T-27, T-10

Psary Zachodnie ETAP IB: Rys. T-14

*Pytanie nr 8:*

*Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zrzut wody z odwodnienia wykopów – jeśli tak prosimy o podanie stawek opłat.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na obszarze objętym realizacją inwestycji nie posiada urządzeń zdolnych do odbioru wód z odwodnienia wykopów.

*Pytanie nr 9:*

Kto poniesie ewentualne koszty opłat administracyjnych związanych z wycinką drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ewentualne opłaty administracyjne związane z wycinką drzew   
i krzewów nie będą obciążać Wykonawcy.

**Informacja dodatkowa:**

Na stronie internetowej, na której dostępna jest SIWZ dla przedmiotowego postępowania Zamawiający zamieszcza załączniki do decyzji o pozwoleniu na budowę, tj. projekty budowlane opieczętowane przez organy wydające pozwolenia na budowę dla CZĘŚĆI nr 1 Zamówienia ETAP IA Psary Wschodnie oraz ETAP IB Psary Zachodnie.

W związku z faktem, iż opisane powyżej zmiany dotyczy zapisów SIWZ odnoszących się do elementów opisu przedmiotu zamówienia, a udzielone wyjaśnienia i korekty elementów dokumentacji technicznej powodują, iż potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie stosownych zmian w potencjalnych ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert   
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach ustalając nowy termin składania ofert na dzień **19.10.2017** roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ - części I SIWZ (IDW) w związku ze zmianą terminu składania ofert dokonuje się następujących zmian:

- pkt 19.1 IDW otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   
Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, w Biurze Obsługi Klienta, w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **19.10.2017** | do godz. | **14:00** |

- pkt 21 IDW otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała w Sali narad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w dniu | **19.10.2017** | o godz. | **14:30** |

W związku ze zmianami opisanymi powyżej dokonuje się korekty zapisów ogłoszenia   
o zamówieniu. Informacje o zmianach ogłoszenia przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego   
wraz z niniejszą informacją.

Zamawiający wraz z niniejszą informacja przekazuje tekst jednolity SIWZ Część I IDW uwzględniający wprowadzone zmiany.

Z poważaniem

*Grażyna Chwastek*

Prezes Zarządu