Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZYMANÓW, GMINA WISZNIA MAŁA’’

Strzeszów, wrzesień 2022

- DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15,

55-114 Wisznia Mała, tel. 71 711 96 40; e-mail: bok@pgkwisznia.pl,

- NAZWA ZAMÓWIENIA:

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZYMANÓW, GMINA WISZNIA MAŁA.

- WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMÓWIENIA

Zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w m. Szymanów, gmina Wisznia Mała” na podstawie dokumentacji projektowej:

,,Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szymanów”, opracowany przez Biuro Projektowe Firma „KOWALEWSKI” z Rawicza.

UWAGA W ramach zadania należy dodatkowo wymienić istniejący hydrant nadziemny DN80 wraz z węzłem hydrantowym zlokalizowany na dz. nr 136/6 obręb Szymanów, tj. zasuwa DN80, kolano stopowe, króćce, trójnik, śruby, itp. Należy zastosować hydrant nadziemny prosty z podwójnym zamknięciem. Szczegółowe wymagania materiałowe w dziale V pkt. 4 niniejszego OPZ. Lokalizacja hydrantu została zaznaczona w w/w dokumentacji projektowej jako hydrant istniejący.

- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Lokalizacja inwestycji

Dz. nr 100/4, 137, 136/6 obręb Szymanów

  - Ogólna charakterystyka zadania

- Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej na podstawie dokumentacji projektowych, przekazanych Wykonawcy oraz wymianę na nowy istniejącego hydrantu zlokalizowanego na dz. nr 136/6.

- W ramach niniejszego zadania należy wykonać następujące operacje:

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,

- rozbiórka istniejącej nawierzchni zgodnie z zastosowaną metodą wykonania zadania,

- wykop i obudowa ścian,

- ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy,

- odbiór ułożonych odcinków, próba ciśnienia, badania wody,

- włączenie nowowybudowanych odcinków sieci do istniejącej sieci wodociągowej,

- zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu;

- odtworzenie nawierzchni wg wymagań właścicieli/zarządców terenów, na których prowadzone są prace budowlano-montażowe.

UWAGA Odtworzenie nawierzchni dla dróg należących do gminy gminnych - dolna warstwa o gr. 15 cm z tłucznia 0/63 mm, górna warstwa o gr. 8 cm z tłucznia 0.31,5 mm. Teren dz. nr 100/4, 137, 136/6 obręb Szymanów należy odtworzyć do stanu pierwotnego. Przed ułożeniem rur należy zastosować podsypkę piaskowa, następnie po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę i zasypkę piaskiem i ułożyć taśmę lokalizacyjną. Wykop należy zagęszczać warstwami. Odtworzenie terenu zielonego: - warstwa humusu z odkładu lub dowiezionego min. gr. 20cm; - zasypka wykopu z gruntu rodzimego lub materiału dowiezionego układany i zagęszczany warstwami do momentu osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is=1,00, - wykonanie obsiewu mieszanką traw. W przypadku, gdy grunt rodzimy nie będzie się nadawał do ponownego wbudowania należy przewidzieć jego wymianę – szczegóły dotyczące gruntu w opinii geotechnicznej. Prace budowlane sieci należy wykonać metodami określonymi w dokumentacji projektowej. W dokumentacji zostały zaprojektowane roboty budowlane metodą wykopową i bezwykopową. Sposób wykonania przyłączy wodociągowych: Wpięcie wnioskowanych przyłączy wodociągowych do projektowanej sieci wodociągowej PEHD De 110 mm należy wykonać przez siodło elektrooporowe z nawiertką PEHD De 110/63 mm PE100 PN10 z tuleją kołnierzową Dn 63 mm i luźnym kołnierzem na Dn 63/50 mm. Zamknięcie przyłącza zaprojektować przez zasuwę kołnierzową Dn 50 mm PN10 typu F5. Korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego min. GJS-500 emaliowany z zewnątrz i wewnątrz. Uszczelnienie zasuwy bezdławikowe, miękko uszczelniony klin z elastomerów dopuszczonych do kontaktu z wodą pitną. Przyłącze z zasuwą łączymy mufą elektrooporową z adapterem Mosiądz/PE z gwintem zewnętrznym i zamontowanym na kołnierzu stalowym ocynkowanym Dn 50 mm / 5/4 ‘’. Na zasuwie zamontować przedłużenie teleskopowe zakończone żeliwną skrzynką typu średniego. Skrzynkę zasuwową osadzić na żelbetowym pierścieniu odciążającym w celu zabezpieczenia jej przed osiadaniem. W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynkę zasuwową należy zabezpieczyć przed przesunięciem płytą betonową o wymiarach 50x50 cm. Zasuwę należy posadowić na bloczku betonowym. Pozostałe wykonanie przyłącza zgodnie z dokumentacją projektową.

  - Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej planowanej do wykonania w ramach zadania:

- Budowa sieci wodociągowej PEHD Dz110mm PE100 SDR17 PN10 wraz z uzbrojeniem (zasuwy, trójniki, itp.) – L = ok. 36,2 mb,

- Wykonanie przewiertu dla rury osłonowej PEHD Dz200mm PE100RC SDR11 PN16,

- Montaż wodociągu PEHD Dz110mm na płozach dystansowych w rurze osłonowej,

- Przepięcie dwóch przyłączy wodociągowych PEHD Dz40mm do nowobudowanej sieci wodociągowej Dz110mm,

- Wymiana istniejącego hydrantu DN80 wraz z węzłem hydrantowym na nowy,

- odtworzenie nawierzchni dróg, chodników, poboczy.

  - Ogólne wymagania materiałowe

- Sieć wodociągowa

- Rury PEHD PE100 SDR17 PN10

- Rury osłonowe PEHD PE100RC SDR11 PN16

- Zasuwy z miękkim uszczelnieniem klina:

  - Wrzeciono łożyskowane

  - Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierścieniem przed wykręceniem

  - Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

  - Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego

  - Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1,PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171

  - Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM

  - Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych

  - Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

  - Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium

  - Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16

  - Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia

  - Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia

  - Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją zanieczyszczeń z zewnątrz

  - Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy

  - Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN 14901

  - Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

- Hydrant nadziemny

- Hydrant nadziemny prosty DN80 PN10 z żeliwa sferoidalnego z podwójnym zamknięciem,

- hydrant zabezpieczony antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową lub emaliowane, wyposażone w dwie nasady boczne Dn75 z pokrywami z aluminum,

- Gniazdo brązowe napawane, stanowiące monolityczną bryłę z korpusem dolnym, odporne na zarysowania i uszkodzenia powierzchni

- Pozostałość wody < 100 ml - dla DN80

- Początek otwarcia <3 obr. ; pełne otwarcie po 8 obr.

- Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronów

- Odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl)

- Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16

- Nasady 2xB 75

- Klucz sterujący wg PN-89/M-74088

- Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19, PN-EN 1074

- Łączenie zasuw, hydrantów z tulejami PEHD za pomocą śrub, nakrętek i podkładek ze stali kwasoodpornej min. ASIS 304.

- Trójniki, króćce, kolana stopowe z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz farbą epoksydową lub emaliowane.

UWAGA: Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213). Zastosowane materiały winny posiadać właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, S.T. i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady, urobek powstały podczas robót budowlanych sieci wodociągowych i przyłączy. Przedmiar robót określa orientacyjny zakres prac, natomiast szczegółowy zakres prac budowlanych określa dokumentacja projektowa oraz OPZ.

- WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej terenu budowy, a także uzyskania, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca dostarczy wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację ruchu na czas prowadzonych prac, wykona projekt organizacji ruchu zastępczego oraz uzyska wymagane uzgodnienia z Zarządcą drogi.

- Wykonawca pokryje koszty związane z opłatami za zajęcie pasa wraz z umieszczeniem infrastruktury związanej z realizacją niniejszego zadania.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy (wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami polowymi).

- Wykonawca zapewni na swój koszt obsługę realizacji zadań przez Kierownika budowy.

- Wykonawca uporządkuje teren placu budowy oraz uzyska pozytywne odbiory robót naprawczych pasa drogowego od Zarządcy.

- Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami Prawa Budowlanego, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.).

- W trakcie trwania budowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji, w przypadku wystąpienia pogorszenia stanu nawierzchni drogowej lub innego terenu z powodu szeroko rozumianej realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca usunie zgłoszone usterki w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, pod rygorem wykonawstwa zastępczego. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Zarządca terenu wyrazi zgodę, odtworzenie nawierzchni może nastąpić w terminie późniejszym, lecz zabezpieczenie terenu oraz wszelka odpowiedzialność w tym okresie spoczywać będzie na Wykonawcy. Powyższe ma zastosowanie w przypadku zdarzenia wynikającego z niewłaściwego wykonania prac.

- Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach m.in. z Zamawiającym, Zarządcą drogi oraz innymi organami administracji publicznej.

- Roboty prowadzone w obrębie linii napowietrznych i kabli energetycznych prowadzić należy pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

- Wszystkie napotkane przewody podziemne Wykonawca winien zabezpieczyć. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i inne zainteresowane podmioty oraz naprawić uszkodzenie na własny koszt.

- W obszarze występowania obcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne będą prowadzone ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o rozpoczęciu i o zakończeniu budowy oraz uzyska zgody na użytkowanie lub adnotację o braku sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania.

- Wymagany, minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane Zamawiający określa na 60 miesiące od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót.

- Po wykonaniu robót należy wykonać dokumentację powykonawczą dla każdego odcinka sieci do którego Zamawiający posiada stosowne zgłoszenie, która będzie podlegała odbiorowi jako element wykonania niniejszego zamówienia.

- Operat powykonawczy winien zawierać:

- kopię zgłoszenia o rozpoczęciu robót,

- kopię uprawnień kierownika budowy,

- kopię potwierdzenia o przynależności do Izby Inżynierów (przez cały okres realizacji zadania),

- kopię uzgodnienia z projektu z PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów w postaci: deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów,

- zatwierdzenia materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej,

- protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu,

- protokół z próby ciśnienia,

- badania laboratoryjne wody pobranej z nowobudowanego odcinka sieci wodociągowej,

- protokół z wpięcia nowowybudowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej,

- wypełniony dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy odnośnie poprawnej rozbudowy sieci,

- oświadczenie geodety odnośnie poprawnej rozbudowy sieci,

- protokół odbioru pasa drogowego,

- szkice geodezyjne powykonawcze,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

19. Dopuszcza się możliwość wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem z udziałem podwykonawców, przy czym:

a) Wykonawca winien określić, jaki zakres robót wykona siłami własnymi, a jaki przy pomocy podwykonawców,

b) zawarcie przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego,

c) brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń Zamawiającego, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie oznaczać będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – OPZ) tj.:

- Projekt zagospodarowania terenu (projekt budowlany),

- Projekt Techniczny

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),

- Projekt odtworzenia nawierzchni,

- Książka przedmiarów,

- Opinia geotechniczna.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Wykonawca winien wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami Ustawy, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351), Polskimi Normami i sztuką budowlaną a także przepisami BHP.

- Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót.

- DECYZJE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA

Zamawiający posiada następujące decyzje/pisma:

- Decyzja o pozwoleniu na budowę nr AiB.6740.4.111.2022 z dnia 20.06.2022 r. wydane przez Starostę Trzebnickiego.

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szymanów”